ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И | ГОСТ Р 54149 ― 2010 |
| --- | --- | --- |

##### Электрическая энергия

##### Совместимость технических средств электромагнитная

НОРМЫ качества электрической энергии  в системах  электроснабжения общего назначения

EN 50160: 2010

Voltage characteristics of electricity

supplied by public distribution networks

(NEQ)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2010

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 -ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации − ГОСТ Р 1.0−2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1  РАЗРАБОТАН  Обществом  с ограниченной  ответственностью «ЛИНВИТ» и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»

3  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         2010   г.   №

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения европейского  стандарта ЕН 50160: 2010 «Характеристики напряжения электричества, поставляемого общественными распределительными сетями» (EN 50160:2010  «Voltage characteristics of electricity  supplied  by public  distribution networks»).

5    ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок − в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования − на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

©                   Стандартинформ,   2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания  без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| 1 | Область применения ……………………………………………….…….……. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………..……………………….…………. |  |
| 3 | Термины, определения и обозначения ……………………….…..…………. |  |
|  | 3.1 | Термины и определения ……………………….……………..…………. |  |
|  | 3.2 | Обозначения ……………………………………………….……….……. |  |
| 4 | Показатели и нормы качества электрической энергии…………….…………. |  |
|  | 4.1 | Общие положения ……………………………………………….….…… |  |
|  | 4.2 | Продолжительные изменения характеристик напряжения …….......... |  |
|  |  | 4.2.1 | Отклонение частоты …………………………………….……… |  |
|  |  | 4.2.2 | Медленные изменения напряжения ……..…………….………. |  |
|  |  | 4.2.3 | Колебания напряжения и фликер….…………………….…..…. |  |
|  |  | 4.2.4 | Несинусоидальность напряжения……………………….…….. |  |
|  |  | 4.2.5 | Несимметрия напряжений в трехфазных системах ……..…… |  |
|  |  | 4.2.6 | Напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям…………………………………….……………….………. |  |
|  | 4.3 | Случайные события………………….………..……….. |  |
|  |  | 4.3.1 | Прерывания напряжения …………………..……...….………… |  |
|  |  | 4.3.2 | Провалы напряжения и перенапряжения …….…….…….…… |  |
|  |  | 4.3.3 | Импульсные напряжения…………………..……………..……. |  |
| Приложение А (справочное) | Характеристики провалов, прерываний напряжения и перенапряжений в электрических сетях ………………………………………………… |  |
| Приложение Б (справочное) | Значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами и процессами коммутации …………..... |  |
| Библиография……………………………..……………………………...…………….. |  |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Электрическая энергия

Совместимость технических средств электромагнитная

НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Electric energy.

Electromagnetic compatibility of technical equipment.

Power  quality limits  in  the public power supply systems

Дата введения – 2013–01–01

##### 1  Область  применения

Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии  пользователям электрических сетей  низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц.

П р и м е ч а н и е −  Определения  низкого, среднего   и   высокого напряжений приведены в 3.1.11 – 3.1.13.

Требования настоящего  стандарта применяют  при установлении норм КЭ   в электрических сетях:

- систем  электроснабжения    общего   назначения,  присоединенных  к  Единой

Издание официальное

энергетической системе России;

- изолированных  систем  электроснабжения  общего назначения.

Требования   настоящего   стандарта        применяют   во всех режимах работы  систем  электроснабжения  общего назначения, кроме режимов, обусловленных:

-  исключительными  условиями, включающими, в частности:

исключительные погодные условия и стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение и т.п.),

непредвиденные ситуации,  вызванными действиями стороны, не являющейся пользователем электрической сетью (пожар, взрыв, военные действия и т.п.),

условия,   регламентированные  государственными  органами управления, а также возникшие  при ликвидации последствий, вызванных исключительными погодными условиями, стихийными  бедствиями  и непредвиденными ситуациями;

-  временным  электроснабжением  пользователей  электрических сетей в условиях, возникших в результате неисправности, технического обслуживания    или  выполнения  работ  по  минимизации  зоны  и длительности отсутствия электроснабжения;

-  несоответствием устройства электроустановок пользователей электрических сетей и/или  оборудования электроустановок требованиям  документов по стандартизации  или техническим требованиям по подключению, установленным сетевыми организациями или органами власти, включая ограничения уровней  кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых в электрических сетях оборудованием электроустановок потребителей  электрической энергии.

Настоящий стандарт предназначен для применения при  установлении и   нормировании показателей КЭ, связанных с характеристиками  напряжения электропитания,  относящимися к частоте, значениям и форме напряжения, а также  к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения.  Данные характеристики напряжения подвержены изменениям из-за изменений нагрузки, влияния кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых  отдельными видами оборудования, и возникновения неисправностей,  вызываемых,  главным  образом,  внешними  событиями.  В результате возникают  случайные изменения  характеристик  напряжения во времени в любой отдельной точке  передачи электрической энергии  пользователю электрической сети, а также  случайные отклонения  характеристик  напряжения в различных точках  передачи электрической энергии в любой конкретный момент времени.

Учитывая непредсказуемость ряда явлений, влияющих на напряжение,  не представляется возможным установить  определенные допустимые границы значений для соответствующих характеристик напряжения. Поэтому изменения характеристик напряжения, связанные с такими явлениями, например,  как  провалы  и  прерывания  напряжения, перенапряжения и импульсные напряжения в настоящем стандарте не нормируются.  При заключении договоров на поставку или передачу электрической энергии следует учитывать  статистические данные, относящиеся к таким характеристикам.

Нормы  КЭ,  установленные в  настоящем  стандарте,  не рассматриваются в качестве уровней электромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех  и  предельных значений  кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых  оборудованием электроустановок потребителей  электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

Нормы  КЭ  в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей электрической энергии,  должны соответствовать нормам  КЭ,  установленным настоящим стандартом.

Методы измерения показателей КЭ, применяемые в соответствии с настоящим  стандартом,  установлены   в   ГОСТ Р 51317.4.30  и  ГОСТ Р 51317.4.7.

##### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51317.3.3–2008 (МЭК 61000-3-3: 2005) Совместимость технических средств  электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения.  Технические  средства  с   потребляемым   током   не   более 16 А (в одной фазе),   подключаемые  к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения.  Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.7–2008  (МЭК  61000-4-7: 2002)  Совместимость технических средств электромагнитная.  Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем  электроснабжения и  подключаемых  к ним технических   средств

ГОСТ Р 51317.4.15–99 (МЭК 61000-4-15–97) Совместимость технических  средств электромагнитная. Фликерметр. Технические  требования  и  методы  испытаний

ГОСТ Р 51317.4.30–2008  (МЭК  61000-4-7: 2002)  Совместимость технических средств электромагнитная.  Методы измерений показателей качества электрической энергии

ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения

ГОСТ 23875–88  Качество  электрической  энергии.  Термины  и  определения

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

##### 3  Термины,  определения  и  сокращения

3.1  Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 23875, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 система электроснабжения общего назначения: Совокупность электроустановок и электрических устройств, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей  электрических  сетей.

3.1.2. пользователь электрической сети:  Сторона,  получающая  электрическую энергию от  электрической сети, либо передающая электрическую энергию в электрическую сеть. К пользователям электрических сетей относят генерирующие организации, сетевые  организации и потребителей  электрической энергии.

3.1.3 распределительная электрическая сеть:  Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии между пользователями  электрической  сети, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

3.1.4    сетевая организация:  Организация, эксплуатирующая  электрическую сеть в определенном регионе,  оказывающая услуги по передаче электрической энергии и осуществляющая в установленном порядке технологическое  присоединение электроустановок (энергопринимающих устройств) юридических и физических лиц к электрической  сети.

3.1.5  потребитель электрической энергии:  Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью).

3.1.6 точка передачи электрической энергии:  Точка электрической сети, соответствующая границе разграничения собственности электрических сетей сетевой организации,  потребителя и/или другой сетевой организации, устанавливливаемая  в договоре между сторонами для передачи электрической энергии пользователю электрической сети.

3.1.7 точка общего присоединения: Точка распределительной электрической сети,  электрически ближайшая к конкретной нагрузке,  к которой  присоединены или могут быть  присоединены другие нагрузки.

П р и м е ч а н и е  −  К присоединяемым нагрузкам относят устройства, оборудование,  системы  или  удаленные  электроустановки  потребителей  электрической энергии.

3.1.8 номинальное напряжение: Напряжение, для которого предназначена или идентифицирована электрическая сеть, и применительно к которому  устанавливают  ее  рабочие характеристики.

3.1.9 напряжение электропитания: Среднеквадратическое значение напряжения в определенный момент времени в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, измеряемое в течение установленного интервала  времени.

3.1.10 напряжение электропитания согласно договорным условиям Uс:  Напряжение,  отличающееся от стандартного номинального напряжения  электрической сети по ГОСТ 29322,  принимаемое для конкретного   пользователя  электрической сети  в качестве   напряжения   электропитания  в соответствии с   договорными  условиями.

3.1.11  низкое напряжение:  Напряжение, номинальное среднеквадратическое  значение  которого  не превышает 1 кВ.

3.1.12 среднее напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение  которого превышает  1 кВ,  но  не  превышает  35 кВ.

3.1.13 высокое напряжение:  Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение  которого  превышает 35 кВ, но менее 220 кВ.

3.1.14  частота напряжения электропитания: Частота повторения колебаний основной частоты напряжения электропитания,  измеряемая  в течение установленного интервала  времени.

3.1.15  номинальная частота: Номинальное значение частоты напряжения электропитания.

3.1.16  кондуктивная   электромагнитная помеха: Электромагнитная помеха, распространяющаяся по проводникам электрической  сети. В некоторых случаях электромагнитная помеха распространятся через обмотки трансформаторов и  может действовать в электрических сетях с разными значениями напряжения. Кондуктивные электромагнитные помехи могут ухудшить качество функционирования устройств, электроустановок  или  систем   или   вызвать  их  повреждение.

3.1.17 уровень электромагнитной совместимости в системе электроснабжения: Регламентированный уровень кондуктивной электромагнитной помехи, используемый в качестве  опорного для координации между допустимым уровнем помех, вносимым техническими средствами пользователей электрических сетей, и уровнем помех,  воспринимаемым техническими средствами, подключенными к электрической сети,  без нарушения их нормального функционирования.

3.1.18 напряжение гармонической составляющей (гармоники):   Синусоидальное напряжение,  частота  которого  является  кратной основной частоте напряжения электропитания.

3.1.19  напряжение сигналов в электрической сети:   Напряжение сигналов,   добавляемое к напряжению электропитания  при передаче информации в распределительных электрических сетях и  электроустановках потребителей  электрической энергии.

3.1.20 быстрое изменение напряжения: Быстрое изменение среднеквадратического значения напряжения между   двумя  интервалами   времени, в течение которых напряжение является  установившимся.

П р и м е ч а н и е  −  См. также ГОСТ Р 51317.3.3.

3.1.21 опорное напряжение (при оценке провалов, прерываний напряжения и перенапряжений):  Значение напряжения, применяемое в качестве основы при установлении остаточного напряжения, пороговых значений напряжения и других характеристик провалов, прерываний напряжения и перенапряжений, выраженное в вольтах или в процентах  номинального напряжения.

П р и м е ч а н и е  –  В соответствии с требованиями настоящего стандарта  опорное напряжение (при оценке провалов, прерываний напряжения и перенапряжений)  считают равным номинальному напряжению электропитания или напряжению электропитания согласно договорным условиям

3.1.22  прерывание напряжения:  Ситуация, при которой  напряжение в точке передачи электрической энергии меньше 5 % опорного  напряжения.

3.1.23  импульсное напряжение:  Перенапряжение, представляющее собой одиночный импульс или колебательный процесс (обычно сильно  демпфированный),   длительностью не более 3 мс.

3.1.24  провал напряжения: Временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы  ниже установленного порогового значения.  Для целей настоящего стандарта пороговое значение начала провала считается  равным 90 % опорного  напряжения.

3.1.25  длительность провала напряжения: Интервал времени между моментом, когда напряжение в  конкретной точке системы электроснабжения падает  ниже порогового значения начала провала напряжения, и моментом, когда напряжение возрастает выше   порогового значения окончания провала напряжения.

3.1.26 пороговое значение окончания провала напряжения: Среднеквадратическое значение напряжения в системе электроснабжения, установленное для определения окончания провала напряжения.

3.1.27  остаточное напряжение провала напряжения:  Минимальное  среднеквадратическое значение напряжения, отмеченное в течение провала напряжения

П р и м е ч а н и е  − В соответствии с требованиями  настоящего стандарта  остаточное напряжение провала напряжения выражают в процентах опорного напряжения.

3.1.28  пороговое значение начала провала напряжения: Среднеквадратическое значение напряжения в системе электроснабжения, установленное для определения начала  провала напряжения.

3.1.29 перенапряжение: Временное возрастание напряжения в конкретной точке электрической системы  выше установленного порогового значения. Для целей настоящего стандарта пороговое значение начала перенапряжения считается  равным 110 % опорного  напряжения.

3.1.30  длительность перенапряжения: Интервал времени между моментом, когда напряжение в  конкретной точке системы электроснабжения возрастает выше  порогового значения начала перенапряжения, и моментом, когда напряжение падает ниже порогового значения окончания перенапряжения.

3.1.31 фликер:   Ощущение  неустойчивости зрительного  восприятия, вызванное световым  источником,  яркость или спектральный состав которого   изменяются  во времени.

3.1.32 среднеквадратическое значение:  Корень  квадратный  из среднеарифметического значения  квадратов мгновенных  значений величины,  измеренных  в течение  установленного интервала времени  и  в  установленной  полосе частот.

3.1.33 усреднение  по времени: Усреднение   нескольких последовательных значений  конкретного показателя КЭ,  измеренных  на одинаковых интервалах  времени,  для  получения  усредненного значения  показателя    при  большем   интервале времени.

П р и м е ч а н и е – В ГОСТ Р 51317.4.30  этот термин назван «объединением по времени».

3.1.34 маркированные  данные: Термин, применяемый  для обозначения результатов измерений  показателей КЭ,  усредненных  на  временных интервалах,  в пределах которых  имели место прерывания, провалы напряжения или перенапряжения.

П р и м е ч а н и я

1  При  оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, установленным в настоящем стандарте, маркированные данные не учитывают.

2  В ряде случаев сведения о маркировании результатов измерений показателей КЭ   могут  учитываться  при  анализе  качества электрической энергии (см.  ГОСТ Р 51317.4.30).

3.1.35 качество электрической энергии, КЭ: Степень соответствия  характеристик электрической энергии в данной точке электрической системы  совокупности  нормированных   показателей   КЭ.

3.2    Обозначения

В настоящем стандарте приняты следующие обозначения:

fnоm  –  номинальное значение частоты электропитания, Гц;

δf  –  отклонение частоты, Гц;

Unom –  номинальное  напряжение электропитания,  В, кВ;

Uс –  напряжение  электропитания  согласно договорным условиям, В,  кВ;

δU(−) – отрицательное  отклонение  напряжения электропитания, % Unom;

δU(+) – положительное  отклонение  напряжения электропитания,  % Unom;

Un –  значение  n-ой гармонической составляющей напряжения, % Unom;

U1 –  значение  основной гармонической составляющей напряжения,  В,  кВ;

KU(n) – полный коэффициент гармоник напряжения, %;

K2U – коэффициент    несимметрии    напряжений  по обратной последовательности,  %;

K0U – коэффициент  несимметрии    напряжений     по нулевой последовательности, %;

Δtп – длительность провала напряжения, мс;

n – номер гармонической составляющей напряжения (гармоники);

Т – интервал времени измерения,  мин (ч).

4    Показатели  и  нормы  качества  электрической  энергии

4.1  Общие  положения

Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, относящихся к  частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения,  подразделяются на две категории – продолжительные изменения  характеристик напряжения  и случайные  события.

Продолжительные изменения характеристик  напряжения электропитания представляют собой длительные отклонения характеристик  напряжения от номинальных значений и обусловлены, в основном, изменениями нагрузки  или  влиянием нелинейных  нагрузок.

Случайные  события представляют собой внезапные и значительные  изменения формы напряжения, приводящие к ее отклонению от  номинальной формы. Данные изменения напряжения, как правило,  вызываются  непредсказуемыми событиями (например, повреждениями оборудования  пользователя электрической сети) или внешними воздействиями (например,  погодными условиями и действиями стороны, не являющейся пользователем электрической сети).

Применительно к продолжительным  изменениям  характеристик  напряжения электропитания,  относящихся к  частоте, значениям,  форме напряжения и симметрии напряжений в трехфазных системах,   в настоящем стандарте установлены показатели и нормы КЭ.

Для случайных событий в настоящем стандарте приведены  справочные данные  (см. приложения А,  Б).

4.2   Продолжительные  изменения  характеристик  напряжения

4.2.1  Отклонение частоты

Показателем КЭ, относящимся к частоте,  является отклонение значения основной частоты напряжения электропитания  от  номинального значения,  δf ,  Гц

δf     =    fm    –   fnom  ,                                                          (1)

где:    fm −  значение  основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале времени 10 с  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.1;

fnom  −  номинальное значение частоты напряжения электропитания, Гц.

Номинальное значение частоты напряжения электропитания   в электрической сети  равно  50 Гц.

Для указанного показателя КЭ  установлены следующие нормы:

-  отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать  ±  0,2 Гц   в  течение    95 %  времени  интервала в одну неделю  и   ±  0,4 Гц   в  течение  100 %  времени  интервала в одну неделю;

- отклонение частоты в изолированных системах электроснабжения с автономными генераторными установками, не подключенных к синхронизированным системам передачи электрической энергии,  не должно превышать  ±  1 Гц   в   течение   95 %   времени   интервала   в   одну    неделю    и   ±  5 Гц   в  течение 100 % времени  интервала в одну неделю.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся  к частоте, установленным в настоящем стандарте,  должны быть проведены измерения  по  ГОСТ Р 51317.4.30,  класс А,   при этом  маркированные   данные    не   учитывают.

4.2.2   Медленные изменения напряжения

Медленные изменения напряжения электропитания (как правило, продолжительностью более 1 мин)  обусловлены обычно изменениями нагрузки электрической сети.

Показателями КЭ, относящимися  к  медленным изменениям напряжения электропитания, являются отрицательное δU(−)  и положительное δU(+)  отклонения от номинального/согласованного значения напряжения электропитания в точке (точке) передачи электрической энергии, %:

δU(−)  = [(Un – Um(−) ) / Uo] · 100;                                                 ( 2 )

δU(+)  = [(Um(+)  – Un ) / Uo] · 100;                                                 ( 3 )

где  Um(−), Um(+)   –    значения  напряжения электропитания, меньшие Uо  и большие Uо соответственно, измеренные  в интервале времени 10 мин  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.12;  Uo  –  напряжение, равное стандартному номинальному напряжению  Unom или напряжению согласно договорным условиям Uс.

В электрических сетях низкого напряжения  стандартное номинальное  напряжение  электропитания Unom  равно 220 В (между фазным и нейтральным   проводниками   для   однофазных   и   четырехпроводных  трехфазных систем) и 380 В (между  фазными   проводниками   для  трех- и четырехпроводных    трехфазных систем) 1,2) .

1) С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322  стандартное напряжение Unom  будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками),   400 В (между фазными проводниками).

2) Нормы  отрицательного  и положительного отклонений напряжения электропитания должны  быть по  отдельности уточнены для  обеспечения     перехода     низковольтных   электрических   сетей  на    напряжения   по  ГОСТ 29322.

В электрических сетях среднего и высокого напряжений  вместо значения номинального напряжения электропитания принимают напряжение электропитания Uс согласно договорным условиям.

Для указанных выше показателей КЭ установлены   следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке  передачи электрической энергии не должны превышать  10 %   номинального (или согласно договорным условиям)  значения  напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

П р и м е ч а н и е  –  Установленные  нормы  медленных  изменений напряжения электропитания  относятся к  1008  интервалам  времени измерений по 10 минут каждый.

Допустимые значения положительного и отрицательного  отклонений напряжения  в точках общего присоединения  должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках  передачи  электрической  энергии.

В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической  энергии.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся  к медленным изменениям напряжения, установленным в настоящем стандарте,  должны быть проведены  измерения  по  ГОСТ Р 51317.4.30,  подраздел 5.12, класс  А,  при этом  маркированные   данные    не   учитываются.

4.2.3 	Колебания напряжения и  фликер

Колебания напряжения электропитания (как правило, продолжительностью менее 1 мин), в том числе, одиночные быстрые изменения напряжения,  обусловливают возникновение фликера.

Показателями КЭ, относящимися к колебаниям напряжения,  являются  кратковременная  доза  фликера Pst , измеренная в интервале времени 10 мин, и  длитель-

ная доза фликера Plt , измеренная  в интервале времени 2 ч,   в  точке  передачи  электрической энергии.

Для указанных показателей КЭ  установлены   следующие нормы:

кратковременная доза фликера Pst не должна превышать значения 1,38 ,

длительная   доза   фликера Plt  не  должна   превышать значения 1,0

в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся  к колебаниям напряжения, установленным в настоящем стандарте,  должны быть проведены  измерения  по ГОСТ Р 51317.4.15,   при этом  маркированные   данные    не   учитываются.

4.2.3.1   Одиночные быстрые изменения напряжения

Одиночные быстрые изменения напряжения  вызываются, в основном,  резкими изменениями нагрузки в электроустановках потребителей,  переключениями в системе  либо неисправностями и характеризуются быстрым переходом  среднеквадратического значения  напряжения  от одного установившегося значения к другому.

В электрических сетях  низкого напряжения при нормальных рабочих условиях одиночные быстрые изменения напряжения обычно не превышают 5 % Unom, но изменения до 10 % Unom  с малой продолжительностью при некоторых обстоятельствах могут происходить несколько раз в день. В электрических сетях среднего напряжения при нормальных рабочих условиях одиночные быстрые изменения напряжения обычно не превышают 4 % Uс, но изменения до 6 % Uс с малой продолжительностью при некоторых обстоятельствах могут происходить несколько раз в день.

Если напряжение во время изменения пересекает   пороговое значение начала провала напряжения  или перенапряжения, одиночное быстрое изменение напряжения классифицируется как провал напряжения или перенапряжение.

4.2.4  Несинусоидальность напряжения

4.2.4.1  Гармонические составляющие   напряжения

Гармонические составляющие напряжения обусловлены, как правило, нелинейными нагрузками   пользователей   электрических сетей, подключаемыми  к  электрическим сетям различного напряжения. Гармонические токи,  протекающие  в электрических сетях, создают падения гармонических напряжений в полных сопротивлениях электрических сетей. Гармонические токи, полные сопротивления электрических сетей и, следовательно,   напряжения гармонических составляющих в точках  передачи электрической энергии изменяются во времени.

Показателями КЭ,  относящимися  к  гармоническим составляющим напряжения  являются:

-  значения   гармонических    составляющих    напряжения   до  40-го порядка

Un , % U1  в  точке передачи  электрической энергии, где U1 –напряжение основной гармонической составляющей;

- значение   полного коэффициента   гармоник  напряжения с учетом влияния всех гармоник напряжения до 40-го порядка   KU(n), % в  точке  передачи  электрической энергии.

Для  указанных  показателей  КЭ  установлены  следующие нормы:

а) значения гармонических составляющих напряжения Un, % U1,  усредненные  в интервале времени 10 мин,  не должны превышать  значений, установленных в таблицах 1- 3,  в течение 95 % времени интервала в одну неделю;

б) значения гармонических составляющих напряжения Un, % U1, усредненные в интервале времени 10 мин,  не должны превышать  значений, установленных в таблицах 1- 3,  увеличенных в 1,5 раза,  в течение 100 % времени каждого   периода  в  одну  неделю;

в) значения    полных коэффициентов  гармоник  напряжения  KU(n),  усредненные  в интервале времени 10 мин,    не должны превышать значений, установленных в таблице 4,  в течение  95 % времени интервала в одну неделю;

г) значения полных коэффициентов  гармоник  напряжения  KU(n),  усредненные в  интервале времени 10 мин,   не должны превышать   значений,   установленных в таблице 5, в течение  100 % времени интервала в одну неделю.

Измерения гармонических составляющих напряжения Un должны быть проведены  в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 51317.4.7, класс I,   в интервалах времени 10  периодов  без промежутков между интервалами с последующим усреднением в интервале времени 10 мин.  В качестве результатов измерений в  интервалах времени 10 периодов  должны быть применены  гармонические   подгруппы  по   ГОСТ Р 51317.4.7, подраздел 3.2.

В качестве коэффициентов искажения синусоидальной формы кривой напряжения  KU(n)   должны быть применены   суммарные коэффициенты  гармонических подгрупп    по  ГОСТ Р 51317.4.7,  подраздел   3.3.

Т а б л и ц а 1  –  Значения нечетных гармонических составляющих напряжения не кратных трем  Un , % U1,  для электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения

| Порядок гармонической составляющей n | Значения гармонических составляющих напряжения Un , % U1 |
| --- | --- |
|  | 0,38 кВ | 6-20 кВ | 35 кВ | 110-220 кВ |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 1,5 |
| 7 | 5 | 3 | 2,5 | 1 |
| 11 | 3,5 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 3,0 | 2 | 1,5 | 0,7 |
| 17 | 2,0 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 19 | 1,5 | 1 | 1 | 0,4 |
| 23 | 1,5 | 1 | 1 | 0,4 |
| 25 | 1,5 | 1 | 1 | 0,4 |
| >25 | - | - | - | - |

| Порядок гармонической составляющей n | Значения гармонических составляющих напряжения Un, % U1 |
| --- | --- |
|  | 0,38 кВ | 6-35 кВ | 110-220 кВ |
| 3 | 5 | 3 | 1,5 |
| 9 | 1,5 | 1 | 0,4 |
| 15 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| >21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Т а б л и ц а  2  –  Значения нечетных гармонических составляющих напряжения,  кратных трем Un , % U1,  для электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения

Т  а  б  л  и  ц  а   3   –   Значения   четных гармонических составляющих напряжения Un , % U1  для электрических сетей  низкого, среднего и высокого напряжения

| Порядок гармонической составляющей n | Значения гармонических составляющих напряжения Un , % U1 |
| --- | --- |
|  | 0,38 кВ | 6-20 кВ | 0,38 кВ | 110-220 кВ |
| 2 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 4 | 1 | 0,7 | 0.5 | 0,3 |
| 6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 10 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| >12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

Т а б л и ц а  4 – Значения полных коэффициентов  гармоник  напряжения  KU(n)  для электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения [см. 4.2.4.1, перечисление в]

| 0,38 кВ | 6-20 кВ | 35 кВ | 110-220 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 2,0 % |

Т а б л и ц а   5 – Значения полных коэффициентов  гармоник  напряжения  KU(n),  для электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжений [см. 4.2.4.1, перечисление г]

| 0,38 кВ | 6-20 кВ | 35 кВ | 110-330 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 12, 0 % | 8,0 % | 6,0 % | 3,0 % |

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся  к   гармоническим составляющим напряжения, установленным в настоящем стандарте,  маркированные   данные    не   учитываются.

4.2.4.2   Интергармонические  составляющие  напряжения

Уровень интергармонических составляющих напряжения электропитания  увеличивается в связи с применением в электроустановках частотных преобразователей и другого  управляющего оборудования.

Допустимые уровни интергармонических составляющих напряжения электропитания  находятся  на рассмотрении.

4.2.5   Несимметрия напряжений в трехфазных системах

Несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлена несимметричными нагрузками потребителей электрической энергии или несимметрией элементов электрической сети.

Показателями КЭ, относящимися  к  несимметрии напряжений в трехфазных системах, являются коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U  и  коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U.

Для  указанных  показателей  КЭ  установлены  следующие нормы:

- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U   в  точке   передачи  электрической энергии,  усредненные  в  интервале времени 10 мин,  не должны превышать 2 %  в течение 95 % времени интервала в одну неделю;

- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U  в  точке  передачи  электрической энергии,  усредненные  в  интервале времени 10 мин,  не должны превышать 4 %  в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся  к несимметрии напряжений в трехфазных системах, установленным в настоящем стандарте,  должны быть проведены  измерения  по ГОСТ Р 51317.4.30,  подраздел 5.7, класс  А,  при этом  маркированные   данные    не   учитываются.

4.2.6  Напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям

Допустимые уровни напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям,  и методы оценки соответствия требованиям находятся на рассмотрении.

  - Случайные события

4.3.1 Прерывания напряжения

Прерывания напряжения относят к создаваемым преднамеренно, если пользователь  электрической сети информирован  о предстоящем прерывании напряжения,  и к случайным, вызываемым длительными или кратковременными неисправностями, обусловленными,  в основном,  внешними воздействиями,  отказами оборудования или влиянием электромагнитных помех.

Создаваемые    преднамеренно   прерывания напряжения, как правило, обусловлены проведением запланированных работ в электрических сетях.

Случайные прерывания напряжения подразделяются на  длительные (длительность более 3 мин) и кратковременные (длительность не более 3 мин).

Ежегодная частота  длительных прерываний  напряжения (длительностью более 3 мин)  в значительной степени зависит от особенностей  системы электроснабжения (в первую очередь, применения кабельных  или воздушных линий) и климатических условий. Кратковременные прерывания напряжения наиболее вероятны при их длительности менее нескольких секунд.

В трехфазных системах электроснабжения   к прерываниям напряжения относят  ситуацию,  при которой  напряжение  меньше 5 % опорного  напряжения во всех фазах. Если напряжение  меньше  5 % опорного  напряжения  не во всех фазах, ситуацию   рассматривают, как  провал  напряжения.

Характеристики кратковременных прерываниий  напряжения приведены в  приложении А.

4.3.2 Провалы напряжения и перенапряжения

4.3.2.1 Провалы напряжения

Провалы напряжения обычно происходят из-за неисправностей, происходящих в сетях общего доступа или в электроустановках потребителей.

Провал напряжения,  как правило,  связан с возникновением и окончанием короткого замыкания или иного резкого возрастания тока в системе или электроустановке, подключенной к электрической сети.  В соответствии с требованиями настоящего стандарта  провал напряжения рассматривается как  двумерная электромагнитная  помеха,  интенсивность  которой определяется как напряжением, так и длительностью.

В  трехфазных системах электроснабжения за начало провала напряжения принимают момент, когда напряжение в одной из фаз   падает ниже порогового значения начала провала напряжения, за окончание провала напряжения принимают момент, когда напряжение во всех фазах возрастает выше   порогового значения окончания провала напряжения.

В контексте требований настоящего стандарта длительность провала напряжения может изменяться от 10 мс до 1 мин.

Пороговое значение начала провала считается  равным 90 % опорного  напряжения.

4.3.2.2 Перенапряжения

Перенапряжения, как правило, вызываются переключениями и отключениями нагрузки. Перенапряжения могут возникать между фазными проводниками или между фазными и защитным проводниками. В зависимости от устройства заземления короткие замыкания на землю могут также приводить к возникновению перенапряжения между фазными и нейтральным проводниками. В соответствии с требованиями настоящего стандарта  перенапряжения рассматриваются как  двумерная электромагнитная  помеха,  интенсивность  которой определяется как напряжением, так и длительностью.

В контексте требований настоящего стандарта длительность перенапряжения может изменяться от 10 мс до 1 мин.

Характеристики перенапряжений  приведены в  приложении А.

4.3.2.3 Определение и оценка провалов напряжения и перенапряжений

Оба явления - провалы и перенапряжения - непредсказуемы и в значительной степени случайны. Ежегодная частота возникновения их зависит от типа системы электроснабжения и  точки наблюдения. Кроме того, распределение провалов и перенапряжений во времени года может быть крайне неравномерным.

Характеристики провалов  напряжения и перенапряжений, а также  данные об определении и оценке их приведены в  приложении А..

4.3.3 Импульсные напряжения

Импульсные напряжения в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети вызываются,  в основном, молниевыми разрядами  или процессами коммутации в электрической сети или электроустановке  потребителя электрической энергии. Время нарастания  импульсных напряжений может изменяться в широких пределах (от значений менее микросекунды до нескольких миллисекунд).

Импульсные напряжения, вызванные молниевыми разрядами, в основном,  имеют большие амплитуды, но меньшие значения энергии, чем импульсные напряжения, вызванные коммутационными процессами, характеризующимися, как  правило,  большей  длительностью.

Значения импульсных  напряжений  в сетях низкого, среднего и высокого напряжения приведены в  приложении Б.

Приложение А

(справочное)

Характеристики   провалов,  прерываний      напряжения и перенапряжений  в  электрических сетях

А.1  Провалы и прерывания напряжения

Провалы  и  прерывания  напряжения   классифицируют   в      соответствии    с  [ 1 ]  (см. таблицу А.1). Цифры, помещаемые в ячейки таблицы, отражают число соответствующих событий.

Т а б л и ц а  А.1 – Классификация провалов и прерываний напряжения по остаточному напряжению и длительности

| Остаточное напряже- ние u, % опор- ного напряжения | Длительность провала (прерывания) напряжения Δtп, с |
| --- | --- |
|  | 0,01< Δtп <0,02 | 0,01< Δtп <0,02 | 0,02< Δtп <0,5 | 0,1< Δtп <0,2 | 0,5< Δtп < 1 | 1 < Δtп < 3 | 3 < Δtп < 20 | 3 < Δtп < 20 | 3 < Δtп < 20 |
| 90 > u ≥ 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 > u ≥ 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 > u ≥ 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 > u ≥ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 > u ≥ 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П р и м е ч а н и я 1 Провал напряжения при u < 5 % опорного напряжения представляет собой прерывание напряжения. 2 Для существующего измерительного оборудования и систем диспетчеризации таблицу А.1 принимают в качестве рекомендации. |

Провалы и  прерывания напряжения измеряют в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30 на основе  измерений   среднеквадратических  значений  напряжения, обновляемых  для каждого  полупериода.  Параметрами провалов, прерываний напряжения и перенапряжений, являющимися объектами рассмотрения в настоящем стандарте, являются остаточное напряжение (максимальное действующее напряжение для провалов и прерываний) и длительность.

В сетях низкого напряжения,  четырехпроводных трехфазных системах учитывают линейные напряжения; в трехпроводных трехфазных системах учитывают  фазные напряжения; в случае однофазного подключения  учитывают питающее напряжение (фазное или линейное в соответствии с подключением потребителя).

Пороговое напряжение  провала и прерывания принимают равным 90 %  номинального напряжения.

П р и м е ч а н и е  - При измерениях в многофазных системах рекомендуется определять и записывать число фаз, затрагиваемых каждым событием.

Для электрических сетей трехфазных систем следует использовать многофазное сведение данных, которое  заключается в определении эквивалентного события, характеризующегося одной длительностью и одним остаточным напряжением. Применяется также сведение по времени, которое состоит в определении эквивалентного события в случае нескольких последовательных событий.

Результаты измерений характеристик провалов и прерываний напряжения, ти-

пичные для электрических сетей  европейских стран, приведены         в таблицах А.2 и А.3.

Т а б л и ц а  А.2 – Результаты измерений характеристик провалов и прерываний напряжения, типичные для кабельных электрических сетей  европейских стран

| Остаточное напряже- ние u, % опор- ного напряжения | Длительность провала (прерывания) напряжения Δtп, с |
| --- | --- |
|  | 0,01< Δtп <0,1 | 0,1< Δtп <0,5 | 0,5< Δtп < 1 | 1 < Δtп < 3 | 3 < Δtп < 20 | 20 < Δtп < 60 |
| 90 > u ≥ 70 | 63 | 38 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 70 > u ≥ 40 | 8 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 > u ≥ 0 | 6 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| u = 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |

Т а б л и ц а  А.3 – Результаты измерений характеристик провалов и прерываний напряжения, типичные для смешанных (кабельных и воздушных) электрических сетей  европейских стран

| Остаточное напряже- ние u, % опор- ного напряжения | Длительность провала (прерывания) напряжения Δtп, с |
| --- | --- |
|  | 0,01< Δtп <0,1 | 0,1< Δtп <0,5 | 0,5< Δtп < 1 | 1 < Δtп < 3 | 3 < Δtп < 20 | 20 < Δtп < 60 |
| 90 > u ≥ 70 | 111 | 99 | 20 | 8 | 3 | 1 |
| 70 > u ≥ 40 | 50 | 59 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 40 > u ≥ 0 | 5 | 26 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| u = 0 | 5 | 25 | 104 | 10 | 15 | 24 |

А.2  Перенапряжения

Перенапряжения  измеряют в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.4  на основе  измерений   среднеквадратических  значений  напряжения, обновляемых  для каждого  полупериода. Пороговое напряжение перенапряжения принимается равным 110 % номинального напряжения.

В среднем за год в точке присоединения возможны около 30  перенапряжений. При обрыве нулевого проводника в трехфазных электрических сетях напряжением до 1 кВ, работающих с глухо заземленной нейтралью, возникают временные перенапряжения между фазой и землей. Уровень таких перенапряжений при значительной   несимметрии фазных нагрузок может достигать значений линейного напряжения, а длительность - нескольких часов.

В системах низкого напряжения, при определенных обстоятельствах, неисправность, произошедшая электрически выше трансформатора, может породить временные перенапряжения на стороне низкого напряжения на время, в течение которого протекает ток, вызванный неисправностью. Такие перенапряжения в общем случае не превышают 1,5 кВ.

Для систем среднего напряжения ожидаемая величина такого перенапряжения зависит от типа заземления в системе. В системах с жестко заземленной нейтралью или с заземлением нейтрали через сопротивление перенапряжение обычно не превышает 1,7 Uс. В системах с изолированной нейтралью или с заземлением нейтрали через реактор перенапряжение обычно не превышает 2,0 Uс. Тип заземления указывается оператором сети.

Приложение Б

(справочное)

Значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами  и процессами коммутации

Расчетные значения импульсных напряжений,  вызываемых молниевыми разрядами в точках присоединения к электрической сети общего назначения, показанных на рисунке  Б.1, приведены для фазных номинальных напряжений сети и справедливы при условии, что распределительные устройства и линии электропередачи в электрических сетях и электроустановках потребителя  выполнены в соответствии с [ 2 ].

Рисунок Б.1 – Точки присоединения к электрической сети общего назначения

Формы  импульсов, характерные для точек присоединения на рисунке Б.1, , показаны на рисунках Б.2 – Б.4.

Рисунок Б.2 - Форма грозовых импульсов, характерная для точек присодинения  , , ,  на рисунке Б.1.

Рисунок Б.3  - Форма грозовых импульсов, характерная для точек присоединения, проходящих через выводы силового трансформатора, рассматриваемая обмотка которого имеет связь с ВЛ (точки присоединения , ,  на рисунке Б.1.)

Рисунок Б.4 - Форма импульсов, характерная для точек присоединения  б, е, ж   на рисунке Б.1.

Значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами  в точках присоединения к электрической сети общего назначения, показанных на рисунке  Б.1 ,   приведены в таблице Б.1

Т а б л и ц а  Б.1 – Значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами,  кВ

| Место расположения точек присоединения | Варианты точек на рисунке Б.1 | Номинальное напряжение электрической сети, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,38 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 |
| Воздушная линия (ВЛ) | а, в | *5) | 100 | 125 | 325 | 800 | 1580 |
|  | б *1) |  | 160 2000 | 190 2000 | 575 2000 | 1200 2000 | 2400 – |
| Кабельная линия (КЛ) | г | *5) | 100 | 125 | 325 | 800 | 1580 |
|  | е *2) | – | 34 | 48 | 140 | 350 | 660 |
|  | д, ж *3) | – | – | – | – | – | – |
| Силовой трансфор -матор (Тр) | з, з', и *4) | – | 60 | 80 | 200 | 480 | 750 |
|  | и' | – | 34 | 48 | 140 | 350 | 660 |

П р и м е ч а н и я:

1) В варианте точек присоединения б в числителе указано импульсное напряжеружение на металлических и железобетонных опорах, в знаменателе - на деревянных опорах.

2) Импульсные напряжения в точке присоединения е   соответствуют случаю отсутствия воздушной линии электропередачи на стороне вторичного напряжения Uн2 трансформатора     Тр2     (рисунок Б.1)     и     значениям      напряжений    обмоток     Тр2  Uн1, Uн2, соответствующим двум номинальным напряжениям, расположенным    рядом в шкале стандартных напряжений (например 35 и 10 кВ, 110 и 220 кВ).

При других сочетаниях номинальных напряжений Тр2 (например, 110 и 10 кВ, 35 и 6 кВ и т.д.) импульсные напряжения, проходящие через обмотки трансформатора, меньше указанных значений.

3)  При наличии на распределительной подстанции типа РП-Б, РП-В (рисунок Б.1) воздушных линий электропередачи значения импульсных напряжений в точках присоединения д и ж такое же, как в варианте точек присоединения г и в. При отсутствии на распределительной подстанции типа РП-Б, РП-В воздушных линий электропередачи импульсные напряжения в точках присоединения д и ж определяются значениями импульсных напряжений в начале кабельной линии (точки г и е), уменьшенными в соответствии с данными по затуханию грозовых импульсов в кабельных линиях в зависимости от длины линии.

4)  Указанные в данной строке значения импульсных напряжений справедливы при условии расположения точек общего присоединения з, з', и на вводах силового трансформатора и наличии связи рассматриваемой обмотки с воздушной линией. При отсутствии связи (точка и'  на рисунке Б.1) импульсные напряжения соответствуют точке присоединения е.

5) Значения      импульсных    напряжений    с вероятностью 90%  не превышают 10 кВ - в воздушной сети напряжением 0,38 кВ и 6 кВ - во внутренней проводке зданий и сооружений.

Значения коммутационных импульсных напряжений при их длительности на уровне 0,5 амплитуды импульса, равной 1000 - 5000 мкс, приведены в таблице Б.2

Т а б л и ц а   Б.2  -  Значения коммутационных импульсных напряжений

| Номинальное напряжение электрической сети, кВ | 0,38 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутационное импульсное напряжение, кВ | 4,5 | 15,5 | 27 | 43 | 85,5 | 148 | 363 | 705 |

Вероятность превышения значений коммутационных импульсных напряжений, указанных в таблице Б.2,  составляет не более 5 %, а значений импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами (таблица Б.1) - не более  10 % для воздушных линий с металлическими и железобетонными опорами и 20 % - для воздушных линий с деревянными опорами.

Значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами в электрической сети потребителя, могут превышать указанные в таблице Б.1 значения за счет молниевых поражений в самой сети потребителя,  за счет отражений и преломлений импульсов  в сети потребителя и частично - за счет разброса параметров импульсов.

###### Библиография

| [1] МЭК 61000-2-8: 2002 (IEC 61000-2-8: 2002) | Электромагнитная совместимость (ЭMC). Часть 2-8. Электромагнитная обстановка. Провалы напряжения и кратковременные прерывания в общественных системах электроснабжения со статистическими результатами измерений (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-8: Environment – Voltage dips, short interruptions on public electric power supply system with statistical measurement results) |
| --- | --- |
| [2] | Правила устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации, 2002) |

УДК 621.398:621.316:006.354            ОКС 17.020                                 Т86.8

Ключевые слова: система электроснабжения, качество электрической энергии, показатель качества электрической энергии, нормы качества электрической энергии.

Руководитель разработки,

Заместитель Генерального директора

ООО «ЛИНВИТ»                                                               Никифоров В.В.

# Comments

См. В7