| ОДОБРЯЮ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Президент Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» |
| К.Л. Чайка | Е.Ф. Хомицкий |
| 12 октября 2006г. | 16 октября 2006г. |

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 11/2006

г. Москва                                                                                                         «16» октября  2006г.

О заземляющих электродах

и заземляющих проводниках

В главе 1.7 «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания были учтены требования к заземляющим устройствам и защитным проводникам установленных ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54 публикация1980 года с изменениями 1982 года) и некоторые требования дополнительного стандарта МЭК 60364-5-548 публикация 1996 года с изменениями 1998 года.

К настоящему времени выпущена новая редакция стандарта IEC 60364-5-54 (IЕС:2002), в которой уточнены требования к выбору заземляющих электродов и заземляющих проводников,  проложенных в земле.

Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда требований главы 1.7 ПУЭ в части приведения их в соответствие с новыми международными требованиями, регламентированных стандартом МЭК 60364-5-54 в публикации 2002 года и в связи с поступающими запросами.

В циркуляре также отражены некоторые требования по выполнению электрических соединений заземляющих устройств.

С выходом настоящего циркуляра подтверждается  возможность использования расширенной, по сравнению с положениями главы 1.7 ПУЭ, номенклатуры заземляющих электродов и проводников, представленных на российском рынке.

При выборе материалов и размеров заземляющих электродов и заземляющих проводников предлагается руководствоваться следующим:

- материалы и размеры заземляющих электродов должны выбираться с учетом защиты от коррозии, соответствующих термических и механических воздействий;

- минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле, приведены в таблице 1;

- сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов;

- минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным:  6 мм2 Cu, 16 мм2 Al,  50 мм2 Fe, при условии что протекание существенных токов повреждения, (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается,;

- минимальные поперечные сечения заземляющих проводников, проложенных в земле,  приведены  в таблице 2;

- при использовании заземляющего устройства для установки выше 1 кВ с изолированной нейтралью (с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор) и одновременно для установки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, например, на трансформаторных подстанциях 10(6)/0.4 кВ, сечение заземляющего проводника, соединяющего сторонние проводящие части установки с заземлителем, следует принимать с учетом расчетного тока замыкания в электроустановке выше 1 кВ с изолированной нейтралью;

- соединения заземляющих электродов и защитных проводников в соответствии с требованиями п. 1.7.139. ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»;

- при соединении элементов заземляющих устройств, выполненных из различных материалов, следует учитывать возможность возникновения электрохимической коррозии;

- соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из черного металла, рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с использованием специальных соединителей.

Таблица 1 – Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости,  проложенных в земле

| Материал | Поверхность | Профиль | Минимальный размер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр мм | Площадь попереч- ного сечения мм2 | Толщина мм | Толщина покрытия/оболочки мк |
| Сталь | Черный 1 металл без антикоррозионного покрытия | Прямоугольный2 |  | 150 | 5 |  |
|  |  | Угловой |  | 150 | 5 |  |
|  |  | Круглые стержни для заглубленных электродов 3 | 18 |  |  |  |
|  |  | Круглая проволока для поверхностных электродов 4 | 12 |  |  |  |
|  |  | Трубный | 32 |  | 3.5 |  |
|  | Горячего цинковния 5 или нержавеющая5,6 | Прямоугольный2 |  | 90 | 3 | 70 |
|  |  | Угловой |  | 90 | 3 | 70 |
|  |  | Круглые стержни для заглубленных электродов 3 | 16 |  |  | 70 |
|  |  | Круглая проволока для поверхностных электродов 4 | 10 |  |  | 50 7 |
|  |  | Трубный | 25 |  | 2 | 55 |
|  | В медной оболочке | Круглые стержни для заглубленных электродов 3 | 15 |  |  | 2000 |
|  | С электро- химическим медным покрытием | Круглые стержни для заглубленных электродов 3 | 14 |  |  | 100 |

Продолжение таблицы 1

| Материал | Поверхность | Профиль | Минимальный размер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр мм | Площадь попереч- ного сечения мм2 | Толщина мм | Толщина покрытия/оболочки мк |
| Медь | Без покрытия5 | Прямоугольный |  | 50 | 2 |  |
|  |  | Круглый провод для поверхностных электродов 4 |  | 258 |  |  |
|  |  | Трос | 1,8для каждой проволоки | 25 |  |  |
|  |  | Трубный | 20 |  | 2 |  |
|  | Луженая | Трос | 1,8для каждой проволоки | 25 |  | 5 |
|  | Оцинкован-ная | Прямоугольный9 |  | 50 | 2 | 40 |
| 1 Срок службы при скорости коррозии в нормальных грунтах 0,06 мм в год составляет 25 – 30 лет. 2 Прокат или нарезанная полоса со скругленными краями. 3 Заземляющие электроды рассматриваются как заглубленные, когда они установлены на глубине более 0,5 м. 4 Заземляющие электроды рассматриваются как поверхностные, когда они установлены на глубине не более 0,5м. 5 Может также использоваться для электродов уложенных (заделанных) в бетоне. 6 Применяется без покрытия. 7 В случае использования проволоки, изготовленной методом непрерывного горячего цинкования, толщина покрытия в 50 мк принята в соответствии с настоящими техническими возможностями. 8 Если экспериментально доказано, что вероятность повреждения от коррозии и механических воздействий мала, то может использоваться сечение 16 мм2. 9 Нарезанная полоса со скругленными краями. |

Таблица 2 – Минимальное поперечное сечение заземляющих проводников, проложенных в земле

| Механически защищенные | Механически не защищенные |
| --- | --- |
| Защищенные от коррозии | 2,5 мм2 Cu 10 мм2 Fe | 16 мм2 Cu 16 мм2 Fe |
| Не защищенные от коррозии | 25 мм2 Cu 50 мм2 Fe |